填料清单：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **罐体尺寸** | **罐体容积L** | **滤料填装量** | **滤料参数** | **数量** |
| **1** | 多介质罐更换填料 | 21"\*62" | 312 | 50KG石英砂 | SiO2含量达99% | 1套 |
| 50L无烟煤 | / |
| 140L锰砂 | 体积密度：44-50磅/立方英尺  筛目大小：9 x 35  比重：2.0gm/cc  有效尺寸：0.59mm  均匀系数：1.96  备注：不需要化学物质进行再生，只需要定期反洗； |
| **2** | 树脂罐更换填料 | 16"\*65" | 188 | 66KG石英砂 | SiO2含量达99% | 1套 |
| 250L树脂 | 最大均匀系数达到1.1；  平均颗粒尺寸0.60（＋/-0.05）mm；  总交换容量2.0Min.eq/L |
| **3** | 活性炭罐更换填料 | 21"\*62" | 312 | 50KG石英砂 | SiO2含量达99% | 1套 |
| 184L活性炭 | 活性炭碘值（mg/g）不低于1100 |
| **4** | 一级反渗膜更换 | 配置：螺旋缠绕；  渗透流量：9000-12000 gpd（45.4 m/d）；  膜聚合物：复合聚酰胺；  脱盐率（最低）：99.0%；  最大应用压力：600 psig（4.16 MPa）；  最大氯浓度：＜0.1 PPM； | | | | 2支 |